Ausschreibungstext Wasserzähler- und Druckminderschacht

Pos.	       Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung	  E.-Preis		G.-Preis

............	      ........... Stück					................         		.................

Wasserzähler- und Druckminderschacht

Stahlbetonsonderbauwerk, …. eckig,

Der Schacht (gemäß Plan Nr. X) ist unter Einhaltung der Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinie

für Schachtbauwerke der Kanalisation in Kompaktbauweise Teil 2-2 zu fertigen.

Der Übergang Sohle/Wand ist mit einem mittig liegenden, beidseitig beschichteten Fugenblech auszuführen.

Beton C 40/50, Expositionsklasse XC4, XA2,……für weitere Expositionsklassen

Wassereindringtiefe <= 20 mm

Schacht einschließlich prüffähiger statischer Berechnung (Rissbreitenbeschränkung rechnerisch 0,20 mm) und Bewehrungsplan herstellen.

Der Nachweis des FBS - Qualitätszeichens für Schachtbauwerke der Kanalisation in Kompaktbauweise Teil 2-2, sowie die Mitgliedschaft im Güteschutzverband Beton- und Fertigteilwerke sind zu erbringen.

Schachtmaße im Lichten: Länge x Breite x Höhe: …. x ….. x ….. x ….. x …. m  (mit/ohne Dom)

Dicken der Wände, Deckenplatte und der Bodenplatte nach zu erstellender prüffähiger Statischer Berechnung.

Belastung nach EC1, LM 1 und den geforderten Expositionsklassen.

Bodenplatte mit nachträglich eingebrachtem Gefälle zum Pumpensumpf 30 x 30 x 13 cm.

Mit 1 Stück Stb.- Abdeckplatte, kraftschlüssig und dauerhaft dicht mit dem Unterteil verbunden. Abmessungen entsprechend der Bauwerksgeometrie.
Mit Aussparung z. B. 100 x 100 cm.

Domschacht 100 x 100 cm, H = 45 cm, Wandstärke 20 cm, OK nach außen abgeschrägt, auf Stahlbetonabdeckplatte aufgesetzt, vorbereitet zur Aufnahme einer Edelstahl-Schachtabdeckung.

Alle Oberflächen schalungsglatt. Sichtbare Kanten leicht gebrochen. Boden- und Deckenplatten betonierseitig abgerieben.

Edelstahlschachtabdeckung….

Zuluft Kamin….

Rohrleitungs-Armatureninstallation

Pos.	       Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung	  E.-Preis		G.-Preis

… Stück Wanddurchführungen DN …. mittels Öffnung und Abdichtung mit Gliederkettendichtung

Hersteller:

Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail:

verkauf@schnurrer.com

oder gleichwertig

Bietereintrag (Schachthersteller):

.......................................................

Der Nachweis des FBS-Qualitätszeichens für Schachtbauwerke der Kanalisation in Kompaktbauweise Teil 2-2, sowie die Mitgliedschaft im Güteschutzverband Beton- und Fertigteilwerke sind zu erbringen.